DFT-6700智能便携式充电机

# 技术规范书

# Ver:3.0.00

深圳市东宸智造科技有限公司

## 概述

智能便携式充电机采用当今国内先进的边缘谐振软开关技术，可带电插拔。智能便携式充电机采用新型功耗元件，专利技术制造，智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能；实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压，同时将数据存贮或传送至PC机；大屏幕液晶显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控；充电完毕，检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘；配套的数据处理软件对充电采集的数据信息进行处理，分析电池剩余容量，生成各种图表，为分析电池性能提供了科学的依据。

二、功能

输出过压保护：

输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故，为杜绝此类情况发生，本系列高频模块内设有过压保护电路，出现过压后模块自动锁死，相应模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行。过压保护点一般设为313V±2V(220V),过压报警点软件可设定。

输出限流保护：

模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍（可设定），恒流限压工作方式。

短路保护：

输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到几乎为零，限制短路电流在限流点之下，此时模块输出功率很小，以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。

模块并联保护：

每台充电机内部均有二极管并联保护电路，绝对保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块工作。充电机并机可直接在输出端相连。

风扇启动：

设有两档风扇启动功能，当输出电流大于25%或30%额定值时，或当充电机内部温度高于60ºc时，充电机会启动强力风扇。

过温保护：

如在环境温度过高、风机停转等情况下，充电机在检测到散热器温度超过85ºc时，会自动关机保护，温度降低到76ºc时充电机自动启动。

三、测量

测量输出电压和输出电流，并通过LCD中文显示，直观方便。

四、报警

在充电机出现故障时会发出声光报警，同时LCD上显示故障信息，用户能方便地对充电机故障定位，便于及时排除故障。

五、技术指标

|  | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入 | 三相四线输入 | 380V四线制；50Hz |
|  | 电压变化范围 | 323V-437V |
|  | 频率变化范围 | 50Hz±10% |
|  | 直流输出额定电压 | 380V, 323V-437V |
|  | 直流输出额定电流 | 20A |
|  | 输出限流范围 | (10%-100%)×额定电流 |
| 直流输出 | 稳压精度 | ≤0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤0.5% |
|  | 纹波系数 | ≤0.1% |
|  | 工作效率 | ≥94% |
|  | 动态响应 | ≤200us |
| 绝缘 | 绝缘电阻 | DC500V,>2M |
|  | 绝缘强度 | AC1500V/50Hz,1min |
|  | 尺寸 | 520×180×393mm |
|  | 重量 | 15kg |
|  | 显示屏尺寸 | 128×64 液晶显示屏 |
|  | 存储容量 | 4M Flash |

注*：可根据用户需求，专门定制